## GEN-PRE
Proyecto |  | Karla Janet González Rivera
Generador
NO. | CROQUIS | DESCRIPCIÓN PREELIMINARES | ELEMENTO | UNIDAD | EJE | TRAMO | LARGO (M) | ANCHO (M | ALTO (M) | ÁREA | NO.PIEZAS | SUB TOTAL
PLANTA BAJA
PRE-01 |  | Trazo de terreno, el precio incluye: nivelación, personal técnico, equipo topográfico y materiales diversos. | Conjunto del terreno | M2 | B-C | 2-8 | 0 | 0 | 0 | 173.68 | 1 | 173.68
PRE-02 |  | Despalme y limpieza de terreno de forma manual o mecánica, incluye: acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta | Conjunto del terreno | M2 | B-C | 2-8 | 0 | 0 | 0 | 173.68 | 1 | 173.68
PRE-03 |  | Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I en cepa, hasta una profundidad de 0 a 1.01 m de profundidad, incluye: equipo, mano de obra, herramienta y verificación de niveles de excavación, afine de talud, retiro de material producto de la excavación y P.U.O.T. | Zapata Z-3 | M3 | B | 2-7 | 24.89 | 1.6 | 1.05 |  | 1 | 41.8152
[5 empty] | 2 | B-C | 9.35 | 1.6 | 1.05 |  | 1 | 15.708
[5 empty] | B-C | 2-4 | 9.81 | 1.6 | 1.05 |  | 1 | 16.4808
[5 empty] | 3-4 | B-C | 3.35 | 1.6 | 1.05 |  | 2 | 11.256
[5 empty] | B-C | 3-6 | 3.6 | 1.6 | 1.05 |  | 1 | 6.048
[5 empty] | B-C | 5-8 | 12.98 | 1.6 | 1.05 |  | 1 | 21.8064
[5 empty] | 7 | B-C | 6.75 | 1.6 | 1.05 |  | 1 | 11.34
[5 empty] | 6 | B-C | 5.48 | 1.6 | 1.05 |  | 2 | 18.4128
[5 empty] | 4-5 | B-C | 4.46 | 1.6 | 1.05 |  | 1 | 7.4928
|  |  | EXCAVACIÓN TOTAL | [8 empty] | 150.36
PRE-04 |  | Relleno y compactación de cepas con Tepetate, con bailarina y agua, capas con espesor de 20cm, al 90% de su P.V.S..Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, traslapeo, acarreos y P.U.O.T. | Zapata Z-3 (base) | M3 | B | 2-7 | 24.69 | 1.4 | 0.2 |  | 1 | 6.9132
[5 empty] | 2 | B-C | 9.15 | 1.4 | 0.2 |  | 1 | 2.562
[5 empty] | B-C | 2-4 | 9.61 | 1.4 | 0.2 |  | 1 | 2.6908
[5 empty] | 3-4 | B-C | 3.15 | 1.4 | 0.2 |  | 2 | 1.764
[5 empty] | B-C | 3-6 | 3.4 | 1.4 | 0.2 |  | 1 | 0.952
[5 empty] | B-C | 5-8 | 12.78 | 1.4 | 0.2 |  | 1 | 3.5784
[5 empty] | 7 | B-C | 6.55 | 1.4 | 0.2 |  | 1 | 1.834
[5 empty] | 6 | B-C | 5.28 | 1.4 | 0.2 |  | 2 | 2.9568
[5 empty] | 4-5 | B-C | 4.26 | 1.4 | 0.2 |  | 1 | 1.1928
|  |  | Zapata Z-3 (dado) |  | B | 2-7 | 24.69 | 0.4 | 0.76 |  | 1 | 7.5058
[5 empty] | 2 | B-C | 9.15 | 0.4 | 0.76 |  | 1 | 2.7816
[5 empty] | B-C | 2-4 | 9.61 | 0.4 | 0.76 |  | 1 | 2.9214
[5 empty] | 3-4 | B-C | 3.15 | 0.4 | 0.76 |  | 2 | 1.9152
[5 empty] | B-C | 3-6 | 3.4 | 0.4 | 0.76 |  | 1 | 1.0336
[5 empty] | B-C | 5-8 | 12.78 | 0.4 | 0.76 |  | 1 | 3.8851
[5 empty] | 7 | B-C | 6.55 | 0.4 | 0.76 |  | 1 | 1.9912
[5 empty] | 6 | B-C | 5.28 | 0.4 | 0.76 |  | 2 | 3.2102
[5 empty] | 4-5 | B-C | 4.26 | 0.4 | 0.76 |  | 1 | 1.295
[5 empty] | VOLUMEN TOTAL ZAPATA | [6 empty] | 50.9832
|  |  | Relleno= excavación total- volumen zapata total | RELLENO TOTAL | [7 empty] | 99.3768

## GEN-CIM
Proyecto |  | Karla Janet González Rivera
Generador | [6 empty] | ANCHO PROMEDIO EN ZAPATA
NO. | CROQUIS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EJE | TRAMO | LARGO (M) | ANCHO (M) | ALTO (M) |  |  |  |  | ACUMULADO
[9 empty] | -VANO | PIEZA | PESO (kg) | VOLUMEN (M3)
CIMENTACIÓN
PLANTA BAJA
CIM-01 |  | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple F´c=100 kg/cm, hecho en obra. Incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo. | M2 | 2 A 3 | B-C | 8 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 19.2
|  |  |  | 3 A 4 | B-C | 1.225 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 2.94
|  |  |  | 4 A 5 | B-C | 6.525 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 15.66
|  |  |  | 5 A 6 | B-C | 1 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 2.4
|  |  |  | 7 | B-C | 2.875 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 6.9
|  |  |  | 2 A 8 | B | 1 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 2.4
|  |  |  | 6 | B-C | 2 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 4.8
|  |  |  | 3 A 4 | B-C | 8 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 19.2
|  |  |  | 3 A 6 | B-C | 3.25 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 7.8
|  |  |  | 5 A 6 | B-C | 6.55 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 15.72
|  |  |  | 6 | B-C | 1 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 2.4
|  |  |  | 7 | B-C | 0.55 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 1.32
TOTAL | [12 empty] | 100.74
CIM-02 |  | Cadena de desplante de sección 15 x 30 cm, ml reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 20 cm. concreto f'c = 200 kg/cm2, acabado común cimbra con madera de pino cepillada a una cara incluye: habilitado de acero, impregnación de aceite, cimbra y des cimbra, fabricación y colocación de concreto, limpieza, amortizado, materiales, mano de obra, equipo y herramientanecesaria para su correcta ejecución. | ML | 2 A 3 | B-C | 8 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 3 A 4 | B-C | 1.225 | [6 empty] | 1.225
|  |  |  | 4 A 5 | B-C | 6.525 | [6 empty] | 6.525
|  |  |  | 5 A 6 | B-C | 1 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 7 | B-C | 2.875 | [6 empty] | 2.875
|  |  |  | 2 A 8 | B | 1 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 6 | B-C | 2 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 3 A 4 | B-C | 8 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 3 A 6 | B-C | 3.25 | [6 empty] | 3.25
|  |  |  | 5 A 6 | B-C | 6.55 | [6 empty] | 6.55
|  |  |  | 6 | B-C | 1 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 7 | B-C | 0.55 | [6 empty] | 0.55
TOTAL | [12 empty] | 41.975

## GEN-EST
Proyecto |  | Karla Janet González Rivera
Generador
NO. | CROQUIS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EJE | TRAMO | LARGO (M) | ANCHO (M | ALTO (M) | PESO (kg) |  | VOLUMEN (M3) | ACUMULADO
PIEZA (PZA)
ESTRUCTURA
PLANTA BAJA
EST-01 |  | Zapata aislada Z1 de 2m x 2m de parilla armada con 7v de no. 4 (1/2")@14cm en ambas direcciones, con refuerzo de 0.80x0.80m con armado de varilla de acero con 2v no.4 y 7 v de no.7. | PZA | B | 3 | 4 |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | B | 5 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | B | 7 | 6 |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL | [11 empty] | 3
EST-02 |  | Zapata corrida Z3de 2m x de parilla armada con 4v de no. 4 (1/2")@14cm en ambas direcciones, con refuerzo de 0.80m x 0.96m de alto con armado de varilla de acero con 2v no.4 y 7 v de no.7. | ML | 2 A 3 | B-C | 8 | [5 empty] | 8
|  |  |  | 3 A 4 | B-C | 1.225 | [5 empty] | 1.225
|  |  |  | 4 A 5 | B-C | 6.525 | [5 empty] | 6.525
|  |  |  | 5 A 6 | B-C | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 7 | B-C | 2.875 | [5 empty] | 2.875
|  |  |  | 2 A 8 | B | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 6 | B-C | 2 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 3 A 4 | B-C | 8 | [5 empty] | 8
|  |  |  | 3 A 6 | B-C | 3.25 | [5 empty] | 3.25
|  |  |  | 5 A 6 | B-C | 6.55 | [5 empty] | 6.55
|  |  |  | 6 | B-C | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 7 | B-C | 0.55 | [5 empty] | 0.55
TOTAL | [11 empty] | 41.975
AZOTEA
EST-05 |  | Losa maciza de 10 cm de espesor, a dos aguas por la mitad con penditente en ambos lados de 4%, de concreto de resistencia f´c=200 kg/cm2, reforzada con varillas de 3/8" colocadas @ 25 cm en ambos sentidos sobre la dala DM-1; sobre la dala D-M se encuentra reforzada en su parte derecha inferior de varillas 3/8" @ 35 cm y en su parte superior de varillas 3/8" @ 30 cm, en su lado izquierdo se encuentra reforzada en la parte superior de varillas de 3/8" @ 25 cm y en su parte inferior de varillas de 3/8" @ 35 cm. Incluye: cimbrado y decimbrado, curado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | B-C | 2-8 | 0 | 0 | 0 | 173.68 | 1 | 173.68 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0

## GEN-ALB
Proyecto |  | Karla Janet González Rivera
Generador
NO. | CROQUIS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EJE | TRAMO | LARGO (M) | ANCHO (M | ALTO (M) | -VANO | NO. PIEZAS | VOLUMEN (M3) | SUB TOTAL | VARILLA | VARILLA
[13 empty] | 1/2 | 3/8
|  | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0.99 | 0.56
PLANTA BAJA
ALB-01 |  | Plantilla de concreto simple f'c=150 kg/cm2, t.m. a 3/4", rev. 8cm, espesor 5cm, acabado simple, hecho en obra con revolvedora. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, vaciado y P.U.O.T. | M2 | B | 2-7 | 24.89 | 1.6 | 0 |  | 1 |  | 39.824
|  |  |  | 2-3 | B-C | 9.35 | 1.6 | 0 |  | 1 |  | 14.96
|  |  |  | B-C | 2-4 | 9.81 | 1.6 | 0 |  | 1 |  | 15.696
|  |  |  | 3-4 | B-C | 3.35 | 1.6 | 0 |  | 2 |  | 10.72
|  |  |  | B-C | 3-6 | 3.6 | 1.6 | 0 |  | 1 |  | 5.76
|  |  |  | B-C | 5-8 | 12.98 | 1.6 | 0 |  | 1 |  | 20.768
|  |  |  | 7 | B-C | 6.75 | 1.6 | 0 |  | 1 |  | 10.8
|  |  |  | 6 | B-C | 5.48 | 1.6 | 0 |  | 2 |  | 17.536
|  |  |  | 4-5 | B-C | 4.46 | 1.6 | 0 |  | 1 |  | 7.136
TOTAL | [11 empty] | 136.064 | VARILLA 1/2 0.99 | VARILLA 3/8 0.56
ALB-02 |  | Zapata Corrida Z-3 peralte (pedestal) de 1.4m, concreto armado f'c=250 kg/cm2, armada con varillas #4 @ 25cm en ambos sentidos. Incluye: material, mano de obra, herramienta, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, retiro de sobrantes fuera de obra y P.U.O.T. | PZA | B | 2-7 | 24.89 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 14.5358 | 14.5358 | 405.60 | 224.96 | 27.9036 | 15.4763
|  |  |  | 2-3 | B-C | 9.35 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 5.4604 | 5.4604 | 152.3648 | 84.5069
|  |  |  | B-C | 2-4 | 9.81 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 5.729 | 5.729 | 159.8608 | 88.6644
|  |  |  | 3-4 | B-C | 3.35 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 1.9564 | 1.9564 | 54.5906 | 30.2779
|  |  |  | B-C | 3-6 | 3.6 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 2.1024 | 2.1024 | 58.6645 | 32.5374
|  |  |  | B-C | 5-8 | 12.98 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 7.5803 | 7.5803 | 211.5182 | 117.3154
|  |  |  | 7 | B-C | 6.75 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 3.942 | 3.942 | 109.996 | 61.0076
|  |  |  | 6 | B-C | 5.48 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 3.2003 | 3.2003 | 89.3004 | 49.5292
|  |  |  | 4-5 | B-C | 4.46 | 1.6 | 0.96 |  | 1 | 2.6046 | 2.6046 | 72.6788 | 40.3102
TOTAL | [11 empty] | 47.1113
ALB-02 |  | MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6. Incluye: material, mano de obra, herramienta, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, retiro de sobrantes fuera de obra y P.U.O.T. | M2 | B | 2-7 | 24.89 |  | 5.54 |  | 2 | 275.7812 | 275.7812
|  |  |  | 2-3 | B-C | 9.35 |  | 5.54 |  | 2 | 103.598 | 103.598
|  |  |  | B-C | 2-4 | 9.81 |  | 5.54 |  | 2 | 108.6948 | 108.6948
|  |  |  | 3-4 | B-C | 3.35 |  | 5.54 |  | 2 | 37.118 | 37.118
|  |  |  | B-C | 3-6 | 3.6 |  | 5.54 |  | 2 | 39.888 | 39.888
|  |  |  | B-C | 5-8 | 12.98 |  | 5.54 |  | 2 | 143.8184 | 143.8184
|  |  |  | 7 | B-C | 6.75 |  | 5.54 |  | 2 | 74.79 | 74.79
|  |  |  | 6 | B-C | 5.48 |  | 5.54 |  | 2 | 60.7184 | 60.7184
|  |  |  | 4-5 | B-C | 4.46 |  | 5.54 |  | 2 | 49.4168 | 49.4168
TOTAL | [11 empty] | 893.8236
ALB-02 |  | Firme de concreto f'c=250 kg/cm2 de 20 cm de espesor terminado aparente, con acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6x6 de acuerdo con el cálculo estructural; acabado final pintura Chukret en color lorca I5-09 acabado semimate marca COMEX | M2 | B-C | 2-7 |  |  |  | 163.47 | 3 | 490.41 | 490.41
TOTAL | [11 empty] | 490.41

## GEN-ACA
Proyecto |  | Karla Janet González Rivera
Generador
NO. | CROQUIS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EJE | TRAMO | LARGO (M) | ANCHO (M | ALTO (M) | -VANO | NO. PIEZAS | VOLUMEN (M3) | SUB TOTAL
ACABADOS
PLANTA BAJA
ACA-01 |  | Aplanado de mortero proporción 1:3 cemento-arena fina cernida, después aplicar sobre superficie húmeda a una sola mano CHUKRET en color blanco L-010 acabado semimate marca COMEX, previamente sellado con sellador PRACTIKO 3 en 1 marca COMEX | M2 | B-C | 2-7 | 119.74 |  | 5.54 |  | 2 |  | 1326.7192
TOTAL | [11 empty] | 1326.7192
ACA-02 |  | Capa distribuida y ligera de esmalte anticorrosivo RUST OLEUM METAL PROTECTION | PZA | B-C | 2-7 | 4.8 |  | 5.54 |  | 2 | 26.592 | 26.592 | N
TOTAL | [11 empty] | 26.592
ACA-03 |  | Aplanado de mortero proporción 1:3 cemento-arena fina cernida, después apli car sobre superficie superficialmente húmeda a una sola mano CHUKRET en color Lorca I5-09 acabado semimate marca COMEX | M2 | B | 2-7 | 28.71 |  | 5.54 |  | 2 | 318.1068 | 318.1068
TOTAL | [11 empty] | 318.1068
ACA-04 |  | En superficie húmeda aplicar CHUKRET en color Asturias M4-06 acabado semimate marca COMEX, previamente sellado con sellador PRACTIKO 3 en 1 marca COMEX a una mano, impermeabilizado con impermeabilizante FESTER ACRITON PROSHIELD MAX 12 AÑOS en color blanco marca FESTER | M2 | B-C | 2-7 |  |  |  | 163.47 | 1 | 163.47 | 163.47
TOTAL | [11 empty] | 163.47

## GEN-HIDS
Proyecto |  | Karla Janet González Rivera
Generador
NO. | CROQUIS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EJE | TRAMO | LARGO (M) | ANCHO (M | ALTO (M) | -VANO | NO. PIEZAS | VOLUMEN (M3) | SUB TOTAL
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
PLANTA BAJA
ACA-01 |  | Tubería de PVC HID de 110 mm de diámetro. Incluye: suministro, colocación, pegamento, cortes, desperdicio, uniones, limpieza y todo lo necesario para cu correcta ejecución. | M | B-C | 2-7 | 105.38 |  |  |  | 1 |  | 105.38
TOTAL | [11 empty] | 105.38
ACA-02 |  | Tubería de PVC SAN de 4" de diámetro. Incluye: suministro, colocación, pegamento, cortes, desperdicio, uniones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | B-C | 2-7 | 16.93 |  |  |  | 1 |  | 16.93
TOTAL | [11 empty] | 16.93
ACA-03 |  | Mueble de WC sanitario Milán de cerámica vitrificada en color blanco, acabado brillante marca Interceramic. Incluye: suministro, colocación, pegamento, cortes, desperdicio, uniones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | B-C | 2-7 |  |  |  |  | 28 |  | 28
TOTAL | [11 empty] | 28
ACA-04 |  | Mueble de lavamanos de cerámica de color blanco en acabado brillante, marca Esatto. Incluye: suministro, colocación, pegamento, cortes, desperdicio, uniones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | B-C | 2-7 |  |  |  |  | 42 |  | 28
TOTAL | [11 empty] | 28
ACA-05 |  | Mueble de mingitorio de cerámica de alto brillo en color blanco marca Urrea. Incluye: suministro, colocación, pegamento, cortes, desperdicio, uniones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | B-C | 2-7 |  |  |  |  | 16 |  | 16
TOTAL | [11 empty] | 16

## GEN-ELE
Proyecto |  | Karla Janet González Rivera
Generador
NO. | CROQUIS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EJE | TRAMO | LARGO (M) | ANCHO (M | ALTO (M) | -VANO | NO. PIEZAS | VOLUMEN (M3) | SUB TOTAL
ELECTRICO
PLANTA BAJA Y ALTA
ELE-01 |  | Contacto. Incluye: suministro, colocación, tendido de cable, tubería, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | B-C | 2-7 |  |  |  |  | 8 |  | 8
ELE-02 |  | Apagador. Incluye: suministro, colocación, tendido de cable, tubería, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | B-C | 2-7 |  |  |  |  | 7 |  | 7
TOTAL | [11 empty] | 15
A

## PUERTA
Proyecto |  | Karla Janet González Rivera
Generador
NO. | CROQUIS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EJE | TRAMO | LARGO (M) | ANCHO (M | ALTO (M) | -VANO | NO. PIEZAS | VOLUMEN (M3) | SUB TOTAL
PUERTA
PLANTA BAJA Y ALTA
P-01 |  | Una hoja de madera laminada protejida con BEHR SPECIALTY®PARA MADERAS Tinte + Barniz Poliuretano en color Nogal Oscuro con sistema de pivote hidráulico con cierre suave CAP. 100KG MOD. JK05204 de la marca JAKO | PZA | B-C | 2-7 |  |  |  |  | 4 |  | 4
P-02 |  | Una hoja de madera laminada protejida con BEHR SPECIALTY®PARA MADERAS Tinte + Barniz Poliuretano en color Nogal Oscuro con sistema de puerta abatible | PZA | B-C | 7-8 |  |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL | [11 empty] | 5